## 油氣
經濟部 維護管理個別設施彙整表
填報日期：109年9月9日
提供網址：(僅能提供一個網址)_______________________________________
項次	類別(A)	設施項目(B)	設施名稱(C )	主管法規之主管機關(D)	主管法規名稱(E)	設施主辦單位(F)	設施上級機關(G)	設施主管機關(H)	機關自訂之維護管理規定(I)	維護管理狀況 (填列1~4，詳備註)(J)	近期維護管理執行情形說明(K)	設施改善情形說明(J若填2~3請填此欄)(L)	未依規定落實維護說明(J若填4請填此欄)(M)
1	油氣	煉油廠	桃園煉油廠	經濟部 / (能源局)	石油管理辦法	桃園煉油廠	中油公司	經濟部 / (國營會、能源局)	桃園煉油廠廠已有建置保養作業程序書，各製程工場亦有訂定大修手冊及程序書，據以辦理各項維護保養工作。另總工程師室訂有「工場大修管理手冊」，並定期辦理工場大修查核。	正常使用：1 / 改善中：0 / 待改善：0 / 未依規定改善：0	桃園煉油廠近3年完成大修之工場如下： / 109年：重油轉化、轉化處理、烷化、汽油加氫脫硫等相關配套工場、第一重油脫硫工場及配套工場。 / 108年：航空燃油工場、第二重油脫硫工場及配套工場、第二媒組工場、第二柴油加氫脫硫工場。 / 107年：第一蒸餾工場、第一媒組工場、輕油異構工場、第一重油脫硫工場、西區硫磺工場、真空製氣油工場、重油轉化工場、轉化處理工場、烷化工場。
2	油氣	煉油廠	大林煉油廠	經濟部 / (能源局)	石油管理辦法	大林煉油廠	中油公司	經濟部 / (國營會、能源局)	大林煉油廠各製程工場訂有大修手冊及程序書，據以辦理各項維護保養工作。另總工程師室訂有「工場大修管理手冊」，並定期辦理工場大修查核。	正常使用：1 / 改善中：0 / 待改善：0 / 未依規定改善：0	大林煉油廠近3年完成大修之工場如下： / 109年：第二汽油加氫脫硫工場、第十一蒸餾工場、輕質原油分餾工場。 / 108年：第一重油脫硫工場、第六硫磺工場、第一異構化工場、第六媒組工場、第十二蒸餾工廠、重油媒裂工場、第三汽油加氫脫硫工場、媒裂處理工場、烷化工場、正烷烴工場、第十硫磺工場、第九柴油加氫脫硫工場、第十二媒油加氫脫硫工場。 / 107年：第十蒸餾工場、第三重油脫硫工場、第八硫磺工場、第十一柴油加氫脫硫工場、第十柴油加氫脫硫工場、第二氫氣工場、轉化處理工場、重油裂解工場、第二氣油加氫脫硫工場、烯烴轉化工場、第五媒組工場、第十二蒸餾工場、第一重油脫硫工場、第六硫磺工場。
3	油氣	石化廠	林園石化廠	經濟部 / (能源局)	石油管理辦法	大林煉油廠	中油公司	經濟部 / (國營會、能源局)	林園石化廠各製程工場訂有大修手冊及程序書，據以辦理各項維護保養工作。另總工程師室訂有「工場大修管理手冊」，並定期辦理工場大修查核。	正常使用：1 / 改善中：0 / 待改善：0 / 未依規定改善：0	林園石化廠近3年完成大修之工場如下： / 109年：新三輕組 ─裂解工場、低溫工場、汽油氫化工場。 / 108年：四輕組─裂解工場、低溫工場、丁二烯工場。 / 107年：無
…

備註：
1.每欄位僅填一項設施，欄位不夠請自行增列，除上述所列設施，亦可增加其他設施。如有22座隧道、3座水庫、8座抽水站等，皆須每項單獨填列一欄，共33欄。
2.本表格所有資訊均須呈現在官方網頁首頁，或可將本表格直接放置官網首頁。亦可將其餘相關細節資訊放於網站。
3.依機關組織編制，設施之主管機關(G)及上級機關(H)得視需要合併辦理。
4.主管法規(D)及機關自訂之維護管理規定(非委外契約)(I)，內容請提供在官網供民眾檢視。
5.維護管理狀況(J)選項分為1已依規定維護正常使用、2已依規定維護改善中、3已依規定維護待改善、4未依規定維護。
6.近期維護管理執行情形說明(K)應詳列近期維護關鍵項目、日期等。
7.有關橋樑及建築項目，請另至交通部及內政部分別建置之「臺灣地區橋梁管理資訊系統」及「全國建築管理資訊系統」進行登載。

## 環保
經濟部 維護管理個別設施彙整表
填報日期：109年9月9日
提供網址：(僅能提供一個網址)_______________________________________
項次	類別(A)	設施項目(B)	設施名稱(C )	主管法規之主管機關(D)	主管法規名稱(E)	設施主辦單位(F)	設施上級機關(G)	設施主管機關(H)	機關自訂之維護管理規定(I)	維護管理狀況 (填列1~4，詳備註)(J)	近期維護管理執行情形說明(K)	設施改善情形說明(J若填2~3請填此欄)(L)	未依規定落實維護說明(J若填4請填此欄)(M)
1	環保	污水處理廠	經濟部加工出口區管理處揚水加壓站	行政院環境保護署	水污染防治法、下水道法	經濟部加工出口區管理處(第4組)	經濟部加工出口區管理處	經濟部 / (加工出口區管理處)	楠梓加工出口區污水下水道使用管理規章	1	依委託代操作契約內容執行維護管理作業，包含法定辦理定期檢驗工作。	-	-
2	環保	污水處理廠	屏東加工出口區污水處理廠	行政院環境保護署	水污染防治法、下水道法	經濟部加工出口區管理處屏東分處(第4課)	經濟部加工出口區管理處-屏東分處	經濟部 / (加工出口區管理處)	屏東加工出口區污水下水道使用管理規章	1	依委託代操作契約內容執行維護管理作業，包含法定辦理定期檢驗工作。	-	-
3	環保	污水處理廠	臺中加工出口區污水處理廠	行政院環境保護署	水污染防治法、下水道法	經濟部加工出口區管理處台中分處(第4課)	經濟部加工出口區管理處-台中分處	經濟部 / (加工出口區管理處)	臺中加工出口區污水下水道使用管理規章	1	依委託代操作契約內容執行維護管理作業，包含法定辦理定期檢驗工作。	-	-
4	環保	污水處理廠	中港加工出口區污水處理廠	行政院環境保護署	水污染防治法、下水道法	經濟部加工出口區管理處中港分處(第4課)	經濟部加工出口區管理處-中港分處	經濟部 / (加工出口區管理處)	中港加工出口區污水下水道使用管理規章	1	依代操作維護契約內容執行維護管理作業，維護管理情形正常。	-	-
…

備註：
1.每欄位僅填一項設施，欄位不夠請自行增列，除上述所列設施，亦可增加其他設施。如有22座隧道、3座水庫、8座抽水站等，皆須每項單獨填列一欄，共33欄。
2.本表格所有資訊均須呈現在官方網頁首頁，或可將本表格直接放置官網首頁。亦可將其餘相關細節資訊放於網站。
3.依機關組織編制，設施之主管機關(G)及上級機關(H)得視需要合併辦理。
4.主管法規(D)及機關自訂之維護管理規定(非委外契約)(I)，內容請提供在官網供民眾檢視。
5.維護管理狀況(J)選項分為1已依規定維護正常使用、2已依規定維護改善中、3已依規定維護待改善、4未依規定維護。
6.近期維護管理執行情形說明(K)應詳列近期維護關鍵項目、日期等。
7.有關橋樑及建築項目，請另至交通部及內政部分別建置之「臺灣地區橋梁管理資訊系統」及「全國建築管理資訊系統」進行登載。

## 電力
經濟部 維護管理個別設施彙整表
填報日期：109年9月9日
提供網址：
項次	類別(A)	設施項目(B)	設施名稱(C )	主管法規之主管機關(D)	主管法規名稱(E)	設施主辦單位(F)	設施上級機關(G)	設施主管機關(H)	機關自訂之維護管理規定(I)	維護管理狀況 (填列1~4，詳備註)(J)	近期維護管理執行情形說明(K)	設施改善情形說明(J若填2~3請填此欄)(L)	未依規定落實維護說明(J若填4請填此欄)(M)
1	電力	電廠	桂山機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 桂山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 桂山#1機於109年4月20日、 / 桂山#2機於108年5月21日執行。 / 桂山#1機於103年6月13日、 / 桂山#2機於108年5月21日完成大修。	無	無
2	電力	電廠	烏來機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 桂山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 烏來#1機於108年12月20日、 / 烏來#2機於108年10月28日執行。 / 烏來#1機於108年12月20日、 / 烏來#2機於103年3月18日完成大修。	無	無
3	電力	電廠	粗坑機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 桂山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 粗坑#3機於109年3月4日執行。 / 粗坑#3機於100年3月10日完成大修。	無	無
4	電力	電廠	軟橋機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 桂山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 軟橋機組於109年1月6日執行。 / 軟橋機組於107年10月20日完成大修。	無	無
5	電力	電廠	卓蘭機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 卓蘭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 卓蘭#1機於108年9月25日執行， / 卓蘭#2機於108年9月24日執行。 / 卓蘭#1機於109年4月28日完成大修， / 卓蘭#2機於108年4月13日完成大修。	無	無
6	電力	電廠	德基分廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 德基#1機於109年05月25日執行， / 德基#2機於109年06月08日執行， / 德基#3機於108年12月09日執行。 / 德基#1機於102年12月06日完成大修。 / 德基#2機於107年03月31日完成大修。 / 德基#3機於108年12月10日完成大修。	無	無
7	電力	電廠	青山分廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 青山#1機於108年10月21日執行， / 青山#2機於108年02月18日執行， / 青山#3機於108年02月11日執行， / 青山#4機於108年01月14日執行。 / 青山#1~4機尚未大修。	無	無
8	電力	電廠	谷關分廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 谷關#1機於108年05月20日執行。 / 谷關#2機於108年01月28日執行。 / 谷關#3機於109年01月06日執行。 / 谷關#4機於109年02月03日執行。 / 谷關#1機於108年05月20日完成大修。 / 谷關#2機於106年01月23日完成大修。 / 谷關#3機尚未大修。 / 谷關#4機於109年04月22日完成大修。	無	無
9	電力	電廠	天輪分廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 天輪#1機於109年02月01日執行。 / 天輪#2機於109年03月02日執行。 / 天輪#3機於109年09月14日執行。 / 天輪#4機於109年09月21日執行。 / 天輪#5機於109年04月06日執行。 / 天輪#1機於109年02月12日完成大修。 / 天輪#2機於105年04月16日完成大修。 / 天輪#3機於101年01月29日完成大修。 / 天輪#4機於108年12月10日完成大修。 / 天輪#5機於106年04月07日完成大修。	無	無
10	電力	電廠	馬鞍分廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 馬鞍#1機於109年03月09日執行。 / 馬鞍#2機於109年02月17日執行。 / 馬鞍#1機於106年08月01日完成大修。 / 馬鞍#2機於107年01月09日完成大修。	無	無
11	電力	電廠	社寮機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 社寮機組於109年02月24日執行。 / 社寮機組於102年05月29日完成大修。	無	無
12	電力	電廠	后里機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 后里#1機於109年05月11日執行。 / 后里#2機於109年05月04日執行。 / 后里#1機於107年02月03日完成大修。 / 后里#2機於109年05月08日完成大修。	無	無
13	電力	電廠	明潭機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 明潭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 明潭#1機於108年5月25日； / 明潭#2機於108年5月9日； / 明潭#3機於109年1月13日； / 明潭#4機於109年6月6日； / 明潭#5機於108年9月26日； / 明潭#6機於109年8月22日執行。 / 明潭#1機於107年3月19日； / 明潭#2機於100年6月16日； / 明潭#3機於109年3月13日； / 明潭#4機於109年2月5日； / 明潭#5機於102年5月27日； / 明潭#6機於103年5月21日完成大修。	無	無
14	電力	電廠	水里機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 明潭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 水里機組於109年4月16日執行。 / 水里機組於104年2月12日完成大修。	無	無
15	電力	電廠	鉅工機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 明潭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 鉅工#1機於108年11月19日； / 鉅工#2機於109年3月12日執行 / 鉅工#1機於104年6月1日； / 鉅工#2機於102年12月17日完成大修。	無	無
16	電力	電廠	北山機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 明潭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 北山機組於109年3月8日執行。 / 北山機組於108年5月27日完成大修。	無	無
17	電力	電廠	濁水機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 明潭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 濁水機組於108年12月13日執行。 / 濁水機組於105年3月18日完成大修。	無	無
18	電力	電廠	大觀一廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大觀發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 觀一#1機於109年5月1日執行。 / 觀一#2機於109年6月8日執行。 / 觀一#3機於108年12月4日執行， / 觀一#4機於108年12月3日執行， / 觀一#5機於108年8月2日執行。 / 觀一#1機於109年05月01日完成大修。 / 觀一#2機於102年5月3日完成大修。 / 觀一#3機於101年12月7日完成大修。 / 觀一#4機於102年3月26日完成大修。 / 觀一#5機於101年5月25日完成大修。	無	無
19	電力	電廠	大觀二廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大觀發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 觀二#1機於108年12月3日執行， / 觀二#2機於109年3月13日執行， / 觀二#3機於109年5月4日執行， / 觀二#4機於109年4月14日執行。 / 觀二#1機於102年11月12日完成大修。 / 觀二#2機於105年7月8日完成大修。 / 觀二#3機於108年5月18日完成大修。 / 觀二#4機於103年12月3日完成大修。	無	無
20	電力	電廠	萬大分廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 萬大發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 萬大#1機於109年6月5日， / 萬大#2機於109年6月5日， / 萬大#3機於108年4月11日， / 萬大#4機於108年11月29日執行。 / 萬大#1機於102年12月24日完成大修， / 萬大#2機於102年3月6日完成大修， / 萬大#3機於106年9月19日完成長期停機後特別檢修， / 萬大#4機於107年5月19日完成大修。	無	無
21	電力	電廠	松林分廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 萬大發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 松林#1機於108年10月18日執行， / 松林#2機於108年12月6日執行。 / 松林#1機於107年11月23日完成大修、 / 松林#2機於106年11月18日完成大修。	無	無
22	電力	電廠	六龜機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 高屏發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 六龜#1機於109年5月18日、 / 六龜#2機於109年5月19日執行。 / 六龜#1機於107年5月28日完成大修。 / 六龜#2機於107年5月22日完成大修。	無	無
23	電力	電廠	竹門機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 高屏發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 竹門#1機於108年11月28日執行。 / 竹門#1機於107年1月19日完成大修。	無	無
24	電力	電廠	圓山機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 蘭陽發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 圓山#1機於108年11月05日執行、 / 圓山#2機於108年11月18日執行。 / 圓山#1機於107年11月07日完成大修、 / 圓山#2機於107年12月24日完成大修。	無	無
25	電力	電廠	天埤機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 蘭陽發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 天埤#1機於109年01月14日執行、 / 天埤#2機於109年02月25日執行、 / 天埤#3機於109年02月04日執行、 / 天埤#4機於109年03月23日執行。 / 天埤#1機於108年01月31日完成大修、 / 天埤#2機於109年03月19日完成大修、 / 天埤#3機於108年05月25日完成大修、 / 天埤#4機於109年05月08日完成大修。	無	無
26	電力	電廠	龍澗機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 龍澗#1機於109年6月5日執行。 / 龍澗#2機於109年5月8日執行。 / 龍澗#1機於107年11月28日完成大修。 / 龍澗#2機於108年1月18日完成大修。	無	無
27	電力	電廠	水簾機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 水簾機組於109年4月30日執行。 / 水簾機組於108年12月27日完成大修。	無	無
28	電力	電廠	龍溪機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 龍溪機組於109年5月15日執行。 / 龍溪機組於96年9月21日完成大修。	無	無
29	電力	電廠	銅門機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 銅門#1~#3機併同109年大修執行。 / 銅門#3機於109年1月31日完成大修。 / 銅門#1機於109年2月19日完成大修。 / 銅門#2機於109年4月20日完成大修。	無	無
30	電力	電廠	立霧機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 立霧#1機於108年2月27日執行。 / 立霧#2機於108年11月21日執行。 / 立霧#1機於109年5月28日完成大修。 / 立霧#2機於108年11月19日完成大修。	無	無
31	電力	電廠	清水機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 清水#1~#3機於109年2月7日執行。 / 清水#1機於106年10月27日完成大修。 / 清水#2機於106年12月7日完成大修。 / 清水#3機於107年3月30日完成大修。	無	無
32	電力	電廠	榕樹機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 榕樹機組於108年3月15日執行。 / 榕樹機組於106年4月6日完成大修。	無	無
33	電力	電廠	溪口機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 溪口機組於109年4月22日執行。 / 溪口機組於106年5月5日完成大修。	無	無
34	電力	電廠	清流機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 清流機組於109年1月3日執行。 / 清流機組於100年10月18日完成大修。	無	無
35	電力	電廠	初英機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 初英機組於109年2月13日執行。 / 初英機組於108年4月17日完成大修。	無	無
36	電力	電廠	碧海機組	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	電業設備查驗項目及建議檢查週期與標準、電廠ISO9001品質作業標準	1	發電機及水輪機每年進行1次內檢， / 碧海機組於108年8月8日執行。 / 碧海機組於109年3月30日完成大修。	無	無
37	電力	電廠	協和發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 協和發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，協和#3號機已於109年6月25日完成大修，預計於110年4月進行協和#4號機大修。	無	無
38	電力	電廠	林口發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 林口發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，預計分別於109年11月及110年2月進行林口#2、#3號機大修。	無	無
39	電力	電廠	大潭發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大潭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，大潭GT7-2目前執行大修工作，大潭GT4-1於109年8月15開始定檢作業。	無	無
40	電力	電廠	通霄發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 通霄發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，通複GT11於109年8月22日開始進行大修。	無	無
41	電力	電廠	台中發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 台中發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，預計於109年9月1日開始執行台中#8號機大修。	無	無
42	電力	電廠	興達發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 興達發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，預計分別於109年10月及110年12月進行興達#1、#4號機大修。	無	無
43	電力	電廠	南部發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 南部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，預計分別於109年12月及110年1月進行南複#1、#2號機大修。	無	無
44	電力	電廠	大林發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 大林發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，預計於109年9月執行大林#6號機定檢。	無	無
45	電力	電廠	尖山發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 尖山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，預計於109年9月執行尖山#7號機大修。	無	無
46	電力	電廠	塔山發電廠	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 塔山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	台灣電力股份有限公司水火力發電事業部火力機組大修文件作業要點、台灣電力股份有限公司發電處所轄各火力機組大/檢修工期及週期標準	1	依「各火力機組大/檢修工期及週期標準」，預計於109年10月執行尖山#3號機大修。	無	無
47	電力	電廠	第二核能發電廠	經濟部 / (能源局)	核子反應器設施管制法、核子反應器設施管制法施行細則	台電公司 / 第二核能發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	核能電廠大修管理指引	1	核二廠各機組相關設備每18個月進行1次大修維護作業 / 1號機於109.04.01完成大修作業 / 2號機於108.05.25完成大修作業	無	無
48	電力	電廠	第三核能發電廠	經濟部 / (能源局)	核子反應器設施管制法、核子反應器設施管制法施行細則	台電公司 / 第三核能發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	核能電廠大修管理指引	1	核三廠各機組相關設備每18個月進行1次大修維護作業 / 1號機於108.11.28完成大修作業 / 2號機於109.05.26完成大修作業	無	無
49	電力	電廠	金門金沙光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年8月5日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
50	電力	電廠	台中電廠D-E生水池光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月10日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
51	電力	電廠	興達電廠#3~#6生水池光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年4月17日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
52	電力	電廠	嘉義民雄光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月8日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
53	電力	電廠	中部儲運光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月27日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
54	電力	電廠	東勢新伯公光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月21日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
55	電力	電廠	永安鹽灘地光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月29日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
56	電力	電廠	興達電廠SCR光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年4月17日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
57	電力	電廠	路北E/S光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月27日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
58	電力	電廠	尖山電廠光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年6月10日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
59	電力	電廠	中大D/S光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年6月24日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
60	電力	電廠	卓蘭會館光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年8月24日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
61	電力	電廠	大潭發電廠#1及#2生水池光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	2	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月28日隔離單一模塊故障排除中。	該設備原廠已解散，造成檢修不易(已多次前往檢修找出故障原因)加上人力吃緊，預計9月底完成檢修。	無
62	電力	電廠	澎湖七美光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年6月9日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
63	電力	電廠	核三廠水池區光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年3月27日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
64	電力	電廠	核三廠車棚區光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年3月27日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
65	電力	電廠	后里E/S光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	2	依維修排程維護，機組及PV串列於109年8月24日全數保養檢修完成併網發電(PLC通訊故障待修)。	待料中(已完成請購程序)，預計9月底前完成故障排除。	無
66	電力	電廠	台中龍井(I)第一標光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月10日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
67	電力	電廠	台中龍井(I)第二標光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月10日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
68	電力	電廠	台中發電廠B、C生水池光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月10日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
69	電力	電廠	興達發電廠#1、#2生水池光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年4月17日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
70	電力	電廠	台中龍井(II)光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月10日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
71	電力	電廠	澎湖七美二期光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年6月9日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
72	電力	電廠	龍潭E/S 光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月14日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
73	電力	電廠	竹工E/S 光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年4月13日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
74	電力	電廠	中科E/S 光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年7月15日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
75	電力	電廠	彰林E/S 光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月27日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
76	電力	電廠	台南七股光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	2	案場保固中，於109年8月25日，案場之廠商赴現場進行維護。(UPS故障導致通訊異常待檢修)	該案場仍於保固期間，承攬商預定於109/8/28進行檢修。	無
77	電力	電廠	高雄E/S光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月7日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
78	電力	電廠	燕巢倉庫光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月7日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
79	電力	電廠	大潭GIS光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月25日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
80	電力	電廠	北部儲運光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	依維修排程維護，機組及PV串列於109年5月25日全數保養檢修完成併網發電。	無	無
81	電力	電廠	彰化彰濱光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	已竣工併聯發電，將採以自有人力搭配維護勞力契約進行維護管理。	無	無
82	電力	電廠	南投大彎光電	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 太陽光電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	太陽光電維護作業程序(DRE-QP-062)	1	目前辦理驗收結算中 / 仍由承商保固維護中。	無	無
83	電力	電廠	石門風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
84	電力	電廠	林口風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
85	電力	電廠	蘆竹風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
86	電力	電廠	觀園風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
87	電力	電廠	大潭1風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
88	電力	電廠	大潭2風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
89	電力	電廠	大潭3風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
90	電力	電廠	香山風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
91	電力	電廠	中港風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
92	電力	電廠	中火風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
93	電力	電廠	彰工1風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
94	電力	電廠	彰工2風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
95	電力	電廠	彰工3風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
96	電力	電廠	王功風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
97	電力	電廠	麥寮1風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
98	電力	電廠	麥寮2風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
99	電力	電廠	四湖風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
100	電力	電廠	恆春風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
101	電力	電廠	中屯1風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
102	電力	電廠	中屯2風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
103	電力	電廠	湖西風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
104	電力	電廠	金沙風力	經濟部 / (能源局)	電業法、電業設備檢驗維護辦法	台電公司 / 再生能源處 / 陸域風電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	風力機組維護作業程序(DRE-QP-053)	1	依契約內容執行維護保養工作	無	無
105	電力	變電所	冬山超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
106	電力	變電所	汐止超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
107	電力	變電所	深美超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
108	電力	變電所	板橋超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
109	電力	變電所	仙渡超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
110	電力	變電所	羅東一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
111	電力	變電所	八堵一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
112	電力	變電所	南港一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
113	電力	變電所	陽明一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
114	電力	變電所	大同一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
115	電力	變電所	松山一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
116	電力	變電所	台北一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
117	電力	變電所	城中一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
118	電力	變電所	蘆洲一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
119	電力	變電所	板橋一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
120	電力	變電所	樹德一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
121	電力	變電所	東林一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
122	電力	變電所	板新一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
123	電力	變電所	大安一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
124	電力	變電所	蘭雅配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
125	電力	變電所	臥龍配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
126	電力	變電所	建國配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
127	電力	變電所	三張配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
128	電力	變電所	虎林配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
129	電力	變電所	青年配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
130	電力	變電所	民生配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
131	電力	變電所	敦化配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
132	電力	變電所	常德配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
133	電力	變電所	中正配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
134	電力	變電所	華陰配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
135	電力	變電所	宏安配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
136	電力	變電所	秀朗配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
137	電力	變電所	頂埔配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
138	電力	變電所	社后配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
139	電力	變電所	榮星配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
140	電力	變電所	化成配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
141	電力	變電所	興珍配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
142	電力	變電所	二重配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
143	電力	變電所	大直配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
144	電力	變電所	景星配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
145	電力	變電所	長春配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
146	電力	變電所	南海配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
147	電力	變電所	西湖配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
148	電力	變電所	板城配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
149	電力	變電所	樹林配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
150	電力	變電所	成都配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
151	電力	變電所	八連配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
152	電力	變電所	利澤配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
153	電力	變電所	坪林配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
154	電力	變電所	基信配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
155	電力	變電所	民權配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
156	電力	變電所	大豐配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
157	電力	變電所	澳底配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
158	電力	變電所	世貿配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
159	電力	變電所	百齡配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
160	電力	變電所	信南配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
161	電力	變電所	福營配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
162	電力	變電所	員山配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
163	電力	變電所	茄苳配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
164	電力	變電所	週美配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
165	電力	變電所	北資配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
166	電力	變電所	七張配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
167	電力	變電所	隆恩配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
168	電力	變電所	柑園配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
169	電力	變電所	重新配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
170	電力	變電所	迴龍配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
171	電力	變電所	介壽配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
172	電力	變電所	深澳臨配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
173	電力	變電所	宜府配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
174	電力	變電所	橋東配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
175	電力	變電所	宜市配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
176	電力	變電所	頭前配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
177	電力	變電所	中崙配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
178	電力	變電所	光明配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
179	電力	變電所	沙崙配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
180	電力	變電所	頂埔(擴)配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
181	電力	變電所	泰山配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
182	電力	變電所	新民配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
183	電力	變電所	安康配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
184	電力	變電所	廣安配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
185	電力	變電所	松江配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台北供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
186	電力	變電所	龍潭超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
187	電力	變電所	頂湖超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
188	電力	變電所	峨眉超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
189	電力	變電所	竹工超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
190	電力	變電所	竹園超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
191	電力	變電所	松樹一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
192	電力	變電所	中壢一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
193	電力	變電所	觀音一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
194	電力	變電所	梅湖一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
195	電力	變電所	新竹一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
196	電力	變電所	南湖一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
197	電力	變電所	苗栗一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
198	電力	變電所	龍秀一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
199	電力	變電所	蘆竹一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
200	電力	變電所	銅中一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
201	電力	變電所	頭份一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
202	電力	變電所	林中配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
203	電力	變電所	青溪配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
204	電力	變電所	桃園配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
205	電力	變電所	忠福配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
206	電力	變電所	興國配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
207	電力	變電所	白玉配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
208	電力	變電所	龍松配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
209	電力	變電所	富岡配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
210	電力	變電所	東社配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
211	電力	變電所	南崁配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
212	電力	變電所	潭後配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
213	電力	變電所	聖亭配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
214	電力	變電所	榮成配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
215	電力	變電所	樂善配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
216	電力	變電所	頂園配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
217	電力	變電所	宋屋配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
218	電力	變電所	高揚配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
219	電力	變電所	蟠桃配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
220	電力	變電所	山佳配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
221	電力	變電所	新工配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
222	電力	變電所	公園配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
223	電力	變電所	龍山配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
224	電力	變電所	楊梅配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
225	電力	變電所	營盤配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
226	電力	變電所	長安配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
227	電力	變電所	坪頂配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
228	電力	變電所	龍顯配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
229	電力	變電所	隘口配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
230	電力	變電所	糖科配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
231	電力	變電所	保生配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
232	電力	變電所	六家配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
233	電力	變電所	龍梅配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
234	電力	變電所	塘尾配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
235	電力	變電所	湖北配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
236	電力	變電所	瑞源配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
237	電力	變電所	中大配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
238	電力	變電所	鳳鳴配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
239	電力	變電所	長發配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
240	電力	變電所	房裡配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
241	電力	變電所	龍明配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
242	電力	變電所	新崙配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
243	電力	變電所	武陵配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
244	電力	變電所	自立配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
245	電力	變電所	中豐配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
246	電力	變電所	五權配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
247	電力	變電所	朝山配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
248	電力	變電所	南興配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
249	電力	變電所	福海配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
250	電力	變電所	境福配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
251	電力	變電所	卓蘭配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
252	電力	變電所	新豐配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
253	電力	變電所	樹下配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
254	電力	變電所	樟樹配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新桃供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
255	電力	變電所	中港超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
256	電力	變電所	南投超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
257	電力	變電所	全興超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
258	電力	變電所	彰濱超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
259	電力	變電所	中寮超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
260	電力	變電所	霧峰超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
261	電力	變電所	中科超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
262	電力	變電所	后里超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
263	電力	變電所	彰林超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
264	電力	變電所	翁子一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
265	電力	變電所	中市一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
266	電力	變電所	彰化一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
267	電力	變電所	埔里一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
268	電力	變電所	中清一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
269	電力	變電所	中華配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
270	電力	變電所	英才配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
271	電力	變電所	彰新配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
272	電力	變電所	鹿東配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
273	電力	變電所	忠明配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
274	電力	變電所	豐原配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
275	電力	變電所	塗城配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
276	電力	變電所	員東配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
277	電力	變電所	明秀配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
278	電力	變電所	黎明配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
279	電力	變電所	水湳配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
280	電力	變電所	豐樂配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
281	電力	變電所	十甲配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
282	電力	變電所	工甲配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
283	電力	變電所	文心配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
284	電力	變電所	福興配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
285	電力	變電所	工乙配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
286	電力	變電所	茄荖配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
287	電力	變電所	漢寶配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
288	電力	變電所	草港配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
289	電力	變電所	上城配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
290	電力	變電所	大霞配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
291	電力	變電所	南屯配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
292	電力	變電所	國安配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
293	電力	變電所	線西配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
294	電力	變電所	藍城配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
295	電力	變電所	田中配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
296	電力	變電所	港工配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
297	電力	變電所	大雅配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
298	電力	變電所	潭南配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
299	電力	變電所	鹿西配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
300	電力	變電所	昌平配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
301	電力	變電所	航太配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
302	電力	變電所	學田配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
303	電力	變電所	太平配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
304	電力	變電所	中西配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
305	電力	變電所	海尾配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
306	電力	變電所	烏日配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
307	電力	變電所	外埔配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
308	電力	變電所	潭寶配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
309	電力	變電所	德義配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
310	電力	變電所	建平配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
311	電力	變電所	員林配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
312	電力	變電所	中沙配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
313	電力	變電所	新社配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
314	電力	變電所	機科配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
315	電力	變電所	花壇配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
316	電力	變電所	投中配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
317	電力	變電所	北柳配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
318	電力	變電所	九峰配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
319	電力	變電所	健民配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
320	電力	變電所	大城配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
321	電力	變電所	彰竹配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
322	電力	變電所	龍崎超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
323	電力	變電所	嘉民超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
324	電力	變電所	南科超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
325	電力	變電所	嘉義一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
326	電力	變電所	雲林一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
327	電力	變電所	北港一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
328	電力	變電所	新營一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
329	電力	變電所	山上一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
330	電力	變電所	台南一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
331	電力	變電所	安南一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
332	電力	變電所	澎湖一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
333	電力	變電所	小北配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
334	電力	變電所	台西配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
335	電力	變電所	鹽行配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
336	電力	變電所	延平配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
337	電力	變電所	新化配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
338	電力	變電所	斗工配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
339	電力	變電所	三竹配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
340	電力	變電所	北勢配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
341	電力	變電所	四湖配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
342	電力	變電所	斗南配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
343	電力	變電所	仁德配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
344	電力	變電所	南濱配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
345	電力	變電所	柳營配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
346	電力	變電所	榴中配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
347	電力	變電所	豐華配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
348	電力	變電所	斗六配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
349	電力	變電所	仁愛配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
350	電力	變電所	和順配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
351	電力	變電所	北回配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
352	電力	變電所	下營配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
353	電力	變電所	虎菁配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
354	電力	變電所	虎科配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
355	電力	變電所	二甲配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
356	電力	變電所	鹿耳配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
357	電力	變電所	道爺配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
358	電力	變電所	太鐵配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
359	電力	變電所	槺榔配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
360	電力	變電所	忠孝配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
361	電力	變電所	府城配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
362	電力	變電所	王行配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉南供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
363	電力	變電所	高港超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
364	電力	變電所	大鵬超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
365	電力	變電所	仁武超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
366	電力	變電所	路北超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
367	電力	變電所	瀰力超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
368	電力	變電所	高雄超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
369	電力	變電所	五甲超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
370	電力	變電所	岡山一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
371	電力	變電所	社武一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
372	電力	變電所	南工一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
373	電力	變電所	林園一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
374	電力	變電所	屏東一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
375	電力	變電所	楓港一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
376	電力	變電所	墾丁一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
377	電力	變電所	三民配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
378	電力	變電所	四維配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
379	電力	變電所	同盟配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
380	電力	變電所	嘉峰配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
381	電力	變電所	楠梓配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
382	電力	變電所	路園配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
383	電力	變電所	鳳山配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
384	電力	變電所	加昌配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
385	電力	變電所	凱旋配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
386	電力	變電所	鎮北配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
387	電力	變電所	美山配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
388	電力	變電所	鳳農配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
389	電力	變電所	屏山配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
390	電力	變電所	北營配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
391	電力	變電所	岡工配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
392	電力	變電所	潮東配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
393	電力	變電所	北嶺配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
394	電力	變電所	竹嶺配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
395	電力	變電所	西屏配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
396	電力	變電所	過埤配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
397	電力	變電所	臨海配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
398	電力	變電所	中島配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
399	電力	變電所	仕豐配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
400	電力	變電所	內惟配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
401	電力	變電所	加一配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
402	電力	變電所	龍子配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
403	電力	變電所	九曲配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
404	電力	變電所	南屏配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
405	電力	變電所	保定配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
406	電力	變電所	旗山配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
407	電力	變電所	農一配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
408	電力	變電所	社灣配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
409	電力	變電所	貴陽配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
410	電力	變電所	中加配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
411	電力	變電所	西甲配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
412	電力	變電所	東港配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
413	電力	變電所	經貿配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
414	電力	變電所	後勁配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高屏供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
415	電力	變電所	鳳林超高壓變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
416	電力	變電所	花蓮一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
417	電力	變電所	台東一次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
418	電力	變電所	和仁配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
419	電力	變電所	大武配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
420	電力	變電所	知本配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
421	電力	變電所	鹿野配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
422	電力	變電所	池上配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
423	電力	變電所	馬蘭配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
424	電力	變電所	豐里配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
425	電力	變電所	勝安配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
426	電力	變電所	太麻配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
427	電力	變電所	玉里配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
428	電力	變電所	東成配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
429	電力	變電所	壽豐配電變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
430	電力	變電所	花港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花東供電區營運處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	變電設備維護準則及維護通則	1	依「變電設備維護準則及維護通則」，辦理變電設備相關維護點檢：變壓器、開關設備每6年辦理點檢，並留存紀錄備查。	無	無
431	電力	變電所	基隆二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
432	電力	變電所	北祥二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
433	電力	變電所	安樂二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
434	電力	變電所	仙洞二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
435	電力	變電所	中幅二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
436	電力	變電所	菁桐二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
437	電力	變電所	瑞芳二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
438	電力	變電所	雙溪二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
439	電力	變電所	六堵二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
440	電力	變電所	暖暖二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
441	電力	變電所	頂坪二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
442	電力	變電所	福祿二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
443	電力	變電所	外港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
444	電力	變電所	茂林二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
445	電力	變電所	金山二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
446	電力	變電所	武崙二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 基隆區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
447	電力	變電所	龍峒二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
448	電力	變電所	中山二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
449	電力	變電所	建成二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
450	電力	變電所	古亭二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
451	電力	變電所	萬華二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
452	電力	變電所	興雅二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
453	電力	變電所	農安二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
454	電力	變電所	六張二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
455	電力	變電所	四平二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
456	電力	變電所	撫遠二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北市區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
457	電力	變電所	大湳二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
458	電力	變電所	大華二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
459	電力	變電所	大園二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
460	電力	變電所	中工二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
461	電力	變電所	內壢二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
462	電力	變電所	平鎮二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
463	電力	變電所	幼獅二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
464	電力	變電所	田心二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
465	電力	變電所	汴園二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
466	電力	變電所	佳安二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
467	電力	變電所	東埔二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
468	電力	變電所	南臨二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
469	電力	變電所	草漯二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
470	電力	變電所	高榮二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
471	電力	變電所	笨港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
472	電力	變電所	普仁二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
473	電力	變電所	新屋二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
474	電力	變電所	過嶺二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
475	電力	變電所	榮華二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
476	電力	變電所	福安二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
477	電力	變電所	廣興二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
478	電力	變電所	嶺頂二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 桃園區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
479	電力	變電所	公園二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
480	電力	變電所	福林二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
481	電力	變電所	竹北二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
482	電力	變電所	湖工二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
483	電力	變電所	新工臨二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
484	電力	變電所	湖口二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
485	電力	變電所	松林二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
486	電力	變電所	香山二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
487	電力	變電所	五華二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
488	電力	變電所	尖石二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
489	電力	變電所	龍水二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
490	電力	變電所	竹東二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
491	電力	變電所	新埔二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
492	電力	變電所	關西二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
493	電力	變電所	南勢二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
494	電力	變電所	港南二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新竹區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
495	電力	變電所	九德二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
496	電力	變電所	大甲二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
497	電力	變電所	大肚二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
498	電力	變電所	大里二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
499	電力	變電所	中東二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
500	電力	變電所	中區二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
501	電力	變電所	王田二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
502	電力	變電所	北屯二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
503	電力	變電所	台中二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
504	電力	變電所	后豐二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
505	電力	變電所	自由二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
506	電力	變電所	西屯二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
507	電力	變電所	沙鹿二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
508	電力	變電所	東海二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
509	電力	變電所	東勢二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
510	電力	變電所	栗林二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
511	電力	變電所	神岡二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
512	電力	變電所	國中二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
513	電力	變電所	梧棲二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
514	電力	變電所	清泉二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
515	電力	變電所	瑞峰二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
516	電力	變電所	潭子二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
517	電力	變電所	龍泉二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
518	電力	變電所	嶺東二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
519	電力	變電所	豐二二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
520	電力	變電所	關連二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台中區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
521	電力	變電所	大竹二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
522	電力	變電所	彰西二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
523	電力	變電所	彰東二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
524	電力	變電所	和美二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
525	電力	變電所	溝墘二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
526	電力	變電所	伸港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
527	電力	變電所	鹿港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
528	電力	變電所	大村二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
529	電力	變電所	員南二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
530	電力	變電所	社頭二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
531	電力	變電所	溪州二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
532	電力	變電所	北斗二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
533	電力	變電所	二水二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
534	電力	變電所	彰南二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
535	電力	變電所	溪湖二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
536	電力	變電所	福工二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
537	電力	變電所	埔鹽二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
538	電力	變電所	二林二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
539	電力	變電所	草湖二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
540	電力	變電所	芳苑二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 彰化區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
541	電力	變電所	博愛二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
542	電力	變電所	竹崎二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
543	電力	變電所	和睦二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
544	電力	變電所	三和二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
545	電力	變電所	奮起二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
546	電力	變電所	新港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
547	電力	變電所	頭橋二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
548	電力	變電所	後湖二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
549	電力	變電所	東石二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
550	電力	變電所	民雄二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
551	電力	變電所	大寮二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
552	電力	變電所	新塭二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
553	電力	變電所	秀林二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
554	電力	變電所	嘉埔二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
555	電力	變電所	嘉太二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
556	電力	變電所	水上二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
557	電力	變電所	朴子二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 嘉義區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
558	電力	變電所	後甲二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
559	電力	變電所	開元二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
560	電力	變電所	運河二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
561	電力	變電所	光洲二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
562	電力	變電所	永康二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
563	電力	變電所	新市二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
564	電力	變電所	山頂二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
565	電力	變電所	善化二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
566	電力	變電所	保安二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
567	電力	變電所	佳里二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
568	電力	變電所	楠埔二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
569	電力	變電所	車行二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
570	電力	變電所	歸仁二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
571	電力	變電所	安順二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
572	電力	變電所	健康二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
573	電力	變電所	南化二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
574	電力	變電所	大灣二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
575	電力	變電所	鼓山二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
576	電力	變電所	新興二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
577	電力	變電所	旗津二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
578	電力	變電所	左營二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
579	電力	變電所	民族二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
580	電力	變電所	前鎮二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
581	電力	變電所	鹽埕二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
582	電力	變電所	永安二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
583	電力	變電所	大湖二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
584	電力	變電所	大崗二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
585	電力	變電所	嘉定二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
586	電力	變電所	梓官二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
587	電力	變電所	蚵港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
588	電力	變電所	橋頭二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 高雄區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
589	電力	變電所	里港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
590	電力	變電所	新圍二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
591	電力	變電所	麟豐二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
592	電力	變電所	長治二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
593	電力	變電所	復興二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
594	電力	變電所	內埔二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
595	電力	變電所	萬丹二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
596	電力	變電所	潮州二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
597	電力	變電所	興龍二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
598	電力	變電所	林邊二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
599	電力	變電所	太源二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
600	電力	變電所	枋寮二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
601	電力	變電所	枋山二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
602	電力	變電所	恆春二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 屏東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
603	電力	變電所	關山二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
604	電力	變電所	重安二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
605	電力	變電所	東河二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 台東區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
606	電力	變電所	花市二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花蓮區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
607	電力	變電所	北埔二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花蓮區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
608	電力	變電所	光華二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花蓮區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
609	電力	變電所	美崙二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花蓮區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
610	電力	變電所	光復二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花蓮區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
611	電力	變電所	瑞穗二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花蓮區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
612	電力	變電所	富里二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 花蓮區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
613	電力	變電所	宜蘭二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 宜蘭區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
614	電力	變電所	信義二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 宜蘭區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
615	電力	變電所	蘇澳二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 宜蘭區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
616	電力	變電所	頭城二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 宜蘭區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
617	電力	變電所	龍德二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 宜蘭區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
618	電力	變電所	東澳二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 宜蘭區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
619	電力	變電所	大福二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 宜蘭區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
620	電力	變電所	馬公二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 澎湖區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
621	電力	變電所	永和二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
622	電力	變電所	中和二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
623	電力	變電所	埔墘二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
624	電力	變電所	土城二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
625	電力	變電所	深坑二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
626	電力	變電所	板臨二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
627	電力	變電所	江翠二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
628	電力	變電所	安康二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
629	電力	變電所	木柵二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
630	電力	變電所	博嘉二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北南區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
631	電力	變電所	淡興二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
632	電力	變電所	興仁二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
633	電力	變電所	中研二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
634	電力	變電所	康寧二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
635	電力	變電所	社子二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
636	電力	變電所	石牌二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
637	電力	變電所	士林二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
638	電力	變電所	天母二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
639	電力	變電所	北投二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
640	電力	變電所	淡水二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
641	電力	變電所	東興二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
642	電力	變電所	內湖二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北北區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
643	電力	變電所	西濱二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
644	電力	變電所	八里二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
645	電力	變電所	五股二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
646	電力	變電所	灰磘二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
647	電力	變電所	自強二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
648	電力	變電所	新莊二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
649	電力	變電所	西盛二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
650	電力	變電所	樹安二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
651	電力	變電所	鶯北二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
652	電力	變電所	鶯南二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 北西區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
653	電力	變電所	草屯二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
654	電力	變電所	萬豐二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
655	電力	變電所	仁化二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
656	電力	變電所	中興二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
657	電力	變電所	竹山二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
658	電力	變電所	名間二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
659	電力	變電所	崗二二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
660	電力	變電所	南崗二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
661	電力	變電所	魚池二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
662	電力	變電所	水社二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
663	電力	變電所	北山二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
664	電力	變電所	水里二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 南投區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
665	電力	變電所	上寮二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
666	電力	變電所	仁大二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
667	電力	變電所	昭明二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
668	電力	變電所	美濃二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
669	電力	變電所	源海二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
670	電力	變電所	漁港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
671	電力	變電所	嶺口二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
672	電力	變電所	築港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
673	電力	變電所	衛武二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
674	電力	變電所	小港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
675	電力	變電所	潮寮二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
676	電力	變電所	甲仙二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
677	電力	變電所	東亞二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
678	電力	變電所	翠屏二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 鳳山區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
679	電力	變電所	古坑二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
680	電力	變電所	西螺二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
681	電力	變電所	土庫二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
682	電力	變電所	橋村二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
683	電力	變電所	元長二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
684	電力	變電所	雲港二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
685	電力	變電所	東北二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
686	電力	變電所	崙背二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
687	電力	變電所	大美二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
688	電力	變電所	濁水二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
689	電力	變電所	水林二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
690	電力	變電所	豐田二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
691	電力	變電所	口湖二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 雲林區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
692	電力	變電所	隆田二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新營區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
693	電力	變電所	白河二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新營區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
694	電力	變電所	學甲二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新營區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
695	電力	變電所	新東二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新營區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
696	電力	變電所	麻豆二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新營區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
697	電力	變電所	官田二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新營區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
698	電力	變電所	新西二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新營區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
699	電力	變電所	永華二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 新營區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
700	電力	變電所	日南二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
701	電力	變電所	霄南二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
702	電力	變電所	苑裡二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
703	電力	變電所	三工二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
704	電力	變電所	三義二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
705	電力	變電所	銅鑼二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
706	電力	變電所	中苗二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
707	電力	變電所	南苗二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
708	電力	變電所	後龍二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
709	電力	變電所	福德二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
710	電力	變電所	銅平二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
711	電力	變電所	錦水二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
712	電力	變電所	公館二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
713	電力	變電所	竹南二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
714	電力	變電所	田美二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
715	電力	變電所	大埔二次變電所	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 苗栗區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
716	電力	變電所	莒光變電站	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 金門區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無
717	電力	變電所	鵲山變電站	經濟部 / (能源局)	電業法	台電公司 / 金門區處	台電公司	經濟部 / (國營會、能源局)	二次變電技術手冊(二) / 變電設備維護	1	1.每年實施紅外線溫度檢測2次；實施紅外線檢測，發現接頭過熱、溫度過高情形，則安排停電檢修。 / 2.依「二次變電所變電設備維護週期表」辦理二次變電所相關設備維護點檢：主變壓器每3年、69kV開關設備每6年、23kV開關設備(MCSG)每1-2年及23kV開關設備(CGIS)每6年辦理外檢、每12年辦理內檢維護點檢，並留存紀錄備查。	無	無

備註：
1.每欄位僅填一項設施，欄位不夠請自行增列，除上述所列設施，亦可增加其他設施。如有22座隧道、3座水庫、8座抽水站等，皆須每項單獨填列一欄，共33欄。
2.本表格所有資訊均須呈現在官方網頁首頁，或可將本表格直接放置官網首頁。亦可將其餘相關細節資訊放於網站。
3.依機關組織編制，設施之主管機關(G)及上級機關(H)得視需要合併辦理。
4.主管法規(D)及機關自訂之維護管理規定(非委外契約)(I)，內容請提供在官網供民眾檢視。
5.維護管理狀況(J)選項分為1已依規定維護正常使用、2已依規定維護改善中、3已依規定維護待改善、4未依規定維護。
6.近期維護管理執行情形說明(K)應詳列近期維護關鍵項目、日期等。
7.有關橋樑及建築項目，請另至交通部及內政部分別建置之「臺灣地區橋梁管理資訊系統」及「全國建築管理資訊系統」進行登載。

## 水利
經濟部 維護管理個別設施彙整表
填報日期：109年9月9日
提供網址：(僅能提供一個網址)_______________________________________
項次	類別(A)	設施項目(B)	設施名稱(C )	主管法規之主管機關(D)	主管法規名稱(E)	設施主辦單位(F)	設施上級機關(G)	設施主管機關(H)	機關自訂之維護管理規定(I)	維護管理狀況 (填列1~4，詳備註)(J)	近期維護管理執行情形說明(K)	設施改善情形說明(J若填2~3請填此欄)(L)	未依規定落實維護說明(J若填4請填此欄)(M)
1	水利	水庫	阿玉壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 桂山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月30日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月23日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月17日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，108年4月18日發生地震，108年4月18日執行檢查。 / 每5年辦理水庫安全評估，109年7月24日提送小組審查。	無	無
2	水利	水庫	羅好壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 桂山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月30日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月23日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月17日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，108年4月18日發生地震，108年4月18日執行檢查。 / 每5年辦理水庫安全評估，109年7月24日提送小組審查。	無	無
3	水利	水庫	桂山壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 桂山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月30日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月23日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月17日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，108年4月18日發生地震，108年4月18日執行檢查。 / 每5年辦理水庫安全評估，109年7月24日提送小組審查。	無	無
4	水利	水庫	粗坑壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 桂山發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月30日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月23日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月17日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，108年4月18日發生地震，108年4月18日執行檢查。 / 每5年辦理水庫安全評估，109年7月24日提送小組審查。	無	無
5	水利	水庫	士林攔河堰	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 卓蘭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月20日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月10日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月27日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年6月14日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，107年10月22日執行。	無	無
6	水利	水庫	德基水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年06月30日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年06月29日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月13日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查;105年10月05日執行洪水過後特別檢查、 108年04月18日執行地震後特別檢查。 / 每5年辦理水庫安全評估，於108年02月21日經小組審查會議通過，本次安全評估已完成發包工作，預計於109年09月18日辦理開工，110年12月底前提送分組審查。	無	無
7	水利	水庫	青山水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年06月30日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年06月29日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月13日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查， 108年04月18日執行地震後特別檢查。 / 每5年辦理水庫安全評估，於106年09月26日經小組審查會議通過，本次安全評估已完成發包工作，預計於109年09月18日辦理開工，110年12月底前提送分組審查。	無	無
8	水利	水庫	谷關水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年06月30日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年06月29日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月17日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查; 108年04月18日執行地震後特別檢查。 / 每5年辦理水庫安全評估，於103年08月05日經小組審查會議通過，本次安全評估已完成發包工作，預計於109年09月18日辦理開工，110年12月底前提送分組審查。	無	無
9	水利	水庫	天輪壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月22日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年06月29日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月13日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查; 105年10月05日執行洪水過後特別檢查。 / 每5年辦理水庫安全評估，於106年12月27日經小組審查會議通過，本次安全評估已完成發包工作，預計於109年09月18日辦理開工，110年12月底前提送分組審查。	無	無
10	水利	水庫	馬鞍壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 大甲溪發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月22日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年06月29日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月13日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，於104年6月9日經小組審查會議通過，本次安全評估已完成發包工作，預計於109年09月18日辦理開工，110年12月底前提送分組審查。	無	無
11	水利	水庫	銃櫃壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 明潭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月24日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月29日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月13日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年5月29日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，108年9月17日執行完成(銃櫃壩第3次定期安全評估)。	無	無
12	水利	水庫	明潭下池	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 明潭發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月24日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月29日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月13日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年5月29日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，109年7月8日執行(明潭下池水庫第3次整體安全評估技術服務工作執行中)。	無	無
13	水利	水庫	霧社水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 萬大發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年7月9日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月28日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，109年5月25日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年7月5日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，107年5月28日執行。	無	無
14	水利	水庫	武界壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 大觀發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月29日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月24日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月13日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年6月2日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，106年10月1日執行，目前進入安評小組審查階段。	無	無
15	水利	水庫	日月潭水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 大觀發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月23日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月24日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月17日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年2月27日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，106年10月1日執行，目前進入安評小組審查階段。	無	無
16	水利	水庫	明湖下池	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 大觀發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月24日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月24日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月17日執行。 / 不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年2月27日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，106年10月1日執行，目前進入安評小組審查階段。	無	無
17	水利	水庫	溪畔壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月29日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月22日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月4日執行。不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年7月5日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，107年8月14日分組審查認可。	無	無
18	水利	水庫	木瓜壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月29日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月22日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月4日執行。不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年7月5日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，107年8月14日分組審查認可。	無	無
19	水利	水庫	水簾壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月29日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月22日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月4日執行。不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年7月5日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，107年8月14日分組審查認可。	無	無
20	水利	水庫	龍溪壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月29日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月22日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月4日執行。不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年7月5日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，107年8月14日分組審查認可。	無	無
21	水利	水庫	南溪壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法、水利建造物檢查及安全評估技術規範	台電公司 / 東部發電廠	台電公司	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫安全維護手冊、水庫安全評估報告審查作業程序、水庫安全營運檢查作業程序、安全維護手冊管制作業程序、水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管機制作業程序	1	每季辦理水庫安全營運檢查，109年6月29日執行。 / 每半年水利建造物檢查及安全評估待改善事項及委員意見追蹤列管專案會議，109年6月22日執行。 / 每年定期辦理水利構造設施檢查，108年12月4日執行。不定期辦理地震、洪水過後特別檢查，109年7月5日執行。 / 每5年辦理水庫安全評估，107年8月14日分組審查認可。	無	無
22	水利	水庫	新山水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
23	水利	水庫	西勢水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
24	水利	水庫	寶山水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，業於108年核定。	無	無
25	水利	水庫	永和山水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，業於107年核定。	無	無
26	水利	水庫	蘭潭水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，業於108年核定。	無	無
27	水利	水庫	仁義潭水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
28	水利	水庫	南化水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
29	水利	水庫	鏡面水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
30	水利	水庫	玉峰攔河堰	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
31	水利	水庫	鳳山水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，業於107年核定。	無	無
32	水利	水庫	澄清湖水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
33	水利	水庫	成功水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，籌備辦理中。	無	無
34	水利	水庫	興仁水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，籌備辦理中。	無	無
35	水利	水庫	東衛水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，籌備辦理中。	無	無
36	水利	水庫	小池水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，籌備辦理中。	無	無
37	水利	水庫	七美水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，籌備辦理中。	無	無
38	水利	水庫	西安水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，籌備辦理中。	無	無
39	水利	水庫	赤崁地下水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，籌備辦理中。	無	無
40	水利	水庫	烏溝蓄水塘	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，籌備辦理中。	無	無
41	水利	水庫	酬勤水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
42	水利	水庫	鳶山堰	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	台灣自來水股份有限公司 / 第十二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司 / 自來水設備保養維護作業準則	1	1.依規辦理一般性維護管理作業，每年辦理水庫定期檢查，若遇特殊情況則辦理不定期檢查，並函報主管機關備查。 / 2.水庫安全評估報告，提送水利署審查中。	將依安全評估審查結果，據以辦理後續事宜。	無
43	水利	水庫	鹿寮溪水庫	經濟部 / (水利署)	「水利建造物檢查及安全評估辦法」	台糖公司 / 雲嘉區處	台糖公司 / 農業經營處	經濟部 / (國營會、水利署)	水庫及海堤管理維護作業要點	1	定期檢查彙報：應於每年一月底前將前一年辦理之定期檢查結果，彙報主管機關備查。 / 定期檢查已於108年12月28日辦理。 / 不定期檢查：109年壩址未發生地震儀震度芮氏規模4級以上地震。 / 定期（周期五年）安全評估：已於108年4月15日辦理。	無	無
44	水利	水庫	尖山埤水庫	經濟部 / (水利署)	「水利建造物檢查及安全評估辦法」	台糖公司 / 休閒遊憩事業部 / 尖山埤江南渡村	台糖公司 / 休閒遊憩事業部	經濟部 / (國營會、水利署)	尖山埤江南渡假村水庫管理維護作業要點	1	定期檢查彙報：應於每年一月底前將前一年辦理之定期檢查結果，彙報主管機關備查。 / 定期檢查已於108年12月29日辦理。 / 不定期檢查：109年8月19日發生壩址地震儀震度芮氏規模4級以上地震，已依「水利建造物檢查及安全評估辦法」辦理特別檢查。 / 定期（周期五年）安全評估：已於108年8月1日辦理。	無	無
45	水利	水庫	觀音湖水庫	經濟部 / (水利署)	「水利建造物檢查及安全評估辦法」	台糖公司 / 高雄區處	台糖公司 / 農業經營處	高雄市政府 / 經濟部(國營會)	水庫及海堤管理維護作業要點	1	定期檢查彙報：應於每年一月底前將前一年辦理之定期檢查結果，彙報主管機關備查。 / 定期檢查已於109年1月2日辦理。 / 不定期檢查：109年壩址未發生地震儀震度芮氏規模4級以上地震。 / 定期（周期五年）安全評估：已於106年6月日辦理，業獲高雄市政府108年1月14日高市府水利字第10830318000號函備查。	無	無
46	水利	自來水設施	新山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司 / 第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
47	水利	自來水設施	暖暖淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
48	水利	自來水設施	貢寮淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
49	水利	自來水設施	安樂淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
50	水利	自來水設施	北投子淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
51	水利	自來水設施	湧泉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
52	水利	自來水設施	興華淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
53	水利	自來水設施	樹興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
54	水利	自來水設施	三芝淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
55	水利	自來水設施	老梅淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
56	水利	自來水設施	坪林淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
57	水利	自來水設施	烏來淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
58	水利	自來水設施	石碇淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
59	水利	自來水設施	平溪淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
60	水利	自來水設施	安樂淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
61	水利	自來水設施	中幅淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
62	水利	自來水設施	二坪淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
63	水利	自來水設施	六堵淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
64	水利	自來水設施	員山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
65	水利	自來水設施	萬里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
66	水利	自來水設施	白雲淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
67	水利	自來水設施	林莊淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
68	水利	自來水設施	小格頭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
69	水利	自來水設施	雙溪淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
70	水利	自來水設施	大湳淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
71	水利	自來水設施	平鎮淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
72	水利	自來水設施	石門淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
73	水利	自來水設施	龍潭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
74	水利	自來水設施	大溪淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
75	水利	自來水設施	復興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
76	水利	自來水設施	寶山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
77	水利	自來水設施	東興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
78	水利	自來水設施	南庄淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
79	水利	自來水設施	新竹第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
80	水利	自來水設施	新竹第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
81	水利	自來水設施	員崠淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
82	水利	自來水設施	梅花淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
83	水利	自來水設施	內灣淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
84	水利	自來水設施	桃山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
85	水利	自來水設施	北埔淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
86	水利	自來水設施	尖石淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
87	水利	自來水設施	湳雅淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
88	水利	自來水設施	芎林淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
89	水利	自來水設施	關西淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
90	水利	自來水設施	新埔淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
91	水利	自來水設施	苗栗第四淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
92	水利	自來水設施	苗栗第三淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
93	水利	自來水設施	明德淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
94	水利	自來水設施	大湖淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
95	水利	自來水設施	大湖第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
96	水利	自來水設施	草寮淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
97	水利	自來水設施	水美淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
98	水利	自來水設施	三義淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
99	水利	自來水設施	裕隆淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
100	水利	自來水設施	中興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第三區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
101	水利	自來水設施	土庫10號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
102	水利	自來水設施	英才衛生井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
103	水利	自來水設施	美術美村井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
104	水利	自來水設施	北屯1號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
105	水利	自來水設施	北屯3號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
106	水利	自來水設施	北屯5號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
107	水利	自來水設施	田心深井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
108	水利	自來水設施	福星3號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
109	水利	自來水設施	遼寧4號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
110	水利	自來水設施	三民興進井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
111	水利	自來水設施	中山教會井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
112	水利	自來水設施	中山網球場井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
113	水利	自來水設施	中山公園井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
114	水利	自來水設施	四民配水池井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
115	水利	自來水設施	逢甲公園井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
116	水利	自來水設施	軍功深井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
117	水利	自來水設施	舊社公園井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
118	水利	自來水設施	東光2號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
119	水利	自來水設施	大墩深井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
120	水利	自來水設施	八張犁2號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
121	水利	自來水設施	八張犁5號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
122	水利	自來水設施	八張犁6號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
123	水利	自來水設施	八張犁7號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
124	水利	自來水設施	八張犁8號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
125	水利	自來水設施	港尾1號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
126	水利	自來水設施	港尾2號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
127	水利	自來水設施	港尾3號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
128	水利	自來水設施	823公園九路井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
129	水利	自來水設施	823公園十路井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
130	水利	自來水設施	工業區6號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
131	水利	自來水設施	工業區10號淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
132	水利	自來水設施	員訓所井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
133	水利	自來水設施	南苑公園井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
134	水利	自來水設施	美術英才井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
135	水利	自來水設施	英才篤行井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
136	水利	自來水設施	寧夏漢口井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
137	水利	自來水設施	三信漢口井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
138	水利	自來水設施	三信河南井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
139	水利	自來水設施	青海1號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
140	水利	自來水設施	福星2號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
141	水利	自來水設施	公益9號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
142	水利	自來水設施	公正路井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
143	水利	自來水設施	東峰14號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
144	水利	自來水設施	東峰15號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
145	水利	自來水設施	樂成一心井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
146	水利	自來水設施	樂成長福井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
147	水利	自來水設施	管線隊井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
148	水利	自來水設施	南和忠明井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
149	水利	自來水設施	南和工學井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
150	水利	自來水設施	工學北路井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
151	水利	自來水設施	福平公園井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
152	水利	自來水設施	萬福公園井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
153	水利	自來水設施	大里2號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
154	水利	自來水設施	東光1號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
155	水利	自來水設施	東光3號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
156	水利	自來水設施	東光5號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
157	水利	自來水設施	大里運動井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
158	水利	自來水設施	大里日新井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
159	水利	自來水設施	長春公園井淨水廠	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
160	水利	自來水設施	豐原第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
161	水利	自來水設施	豐原第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
162	水利	自來水設施	東寶淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
163	水利	自來水設施	大湳淨水場4號井	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
164	水利	自來水設施	嘉仁一號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
165	水利	自來水設施	鯉魚潭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
166	水利	自來水設施	仁里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
167	水利	自來水設施	舊社淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
168	水利	自來水設施	公館淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
169	水利	自來水設施	公明淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
170	水利	自來水設施	神岡淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
171	水利	自來水設施	忠義淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
172	水利	自來水設施	上楓淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
173	水利	自來水設施	許厝淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
174	水利	自來水設施	烏日淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
175	水利	自來水設施	喀哩淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
176	水利	自來水設施	沙鹿淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
177	水利	自來水設施	龍井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
178	水利	自來水設施	遠太淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
179	水利	自來水設施	田中淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
180	水利	自來水設施	龍井山頂區淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
181	水利	自來水設施	明秀淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
182	水利	自來水設施	沙鹿11號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
183	水利	自來水設施	沙鹿8號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
184	水利	自來水設施	沙鹿12號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
185	水利	自來水設施	沙鹿15號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
186	水利	自來水設施	沙鹿3號更新井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
187	水利	自來水設施	沙鹿4號更新井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
188	水利	自來水設施	沙鹿5號更新井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
189	水利	自來水設施	竹林1號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
190	水利	自來水設施	埔子2號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
191	水利	自來水設施	清水淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
192	水利	自來水設施	清泉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
193	水利	自來水設施	甲南淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
194	水利	自來水設施	西寧淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
195	水利	自來水設施	新社淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
196	水利	自來水設施	谷關淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
197	水利	自來水設施	舊正1號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
198	水利	自來水設施	舊正2號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
199	水利	自來水設施	坑口淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
200	水利	自來水設施	霧峰淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
201	水利	自來水設施	慶東淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
202	水利	自來水設施	東勢淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
203	水利	自來水設施	卓蘭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
204	水利	自來水設施	梨山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
205	水利	自來水設施	埔里第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
206	水利	自來水設施	埔里第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
207	水利	自來水設施	埔里第三淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
208	水利	自來水設施	埔里第五淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
209	水利	自來水設施	籃城淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
210	水利	自來水設施	大坪頂淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
211	水利	自來水設施	春陽淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
212	水利	自來水設施	霧社淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
213	水利	自來水設施	日月潭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
214	水利	自來水設施	武登淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
215	水利	自來水設施	公林淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
216	水利	自來水設施	十一股淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
217	水利	自來水設施	東光淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
218	水利	自來水設施	德化淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
219	水利	自來水設施	大肚淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
220	水利	自來水設施	福山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
221	水利	自來水設施	粗坑淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
222	水利	自來水設施	嘉和淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
223	水利	自來水設施	嘉和第二淨場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
224	水利	自來水設施	南崗淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
225	水利	自來水設施	三興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
226	水利	自來水設施	永興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
227	水利	自來水設施	新街淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
228	水利	自來水設施	新民淨水場(已移交11區)	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
229	水利	自來水設施	廈新淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
230	水利	自來水設施	崁腳淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
231	水利	自來水設施	炭寮淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
232	水利	自來水設施	水里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
233	水利	自來水設施	集集淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
234	水利	自來水設施	坪頂埔淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
235	水利	自來水設施	瑞竹淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
236	水利	自來水設施	竹山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
237	水利	自來水設施	回瑤淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
238	水利	自來水設施	信義淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
239	水利	自來水設施	大甲第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
240	水利	自來水設施	頂店淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
241	水利	自來水設施	大安淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
242	水利	自來水設施	日南淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
243	水利	自來水設施	外埔淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
244	水利	自來水設施	營盤口淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
245	水利	自來水設施	林子頭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
246	水利	自來水設施	草屯第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
247	水利	自來水設施	草屯第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
248	水利	自來水設施	草屯第三淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
249	水利	自來水設施	草屯第四淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
250	水利	自來水設施	坪頂淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
251	水利	自來水設施	鹿谷淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
252	水利	自來水設施	鳳凰淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
253	水利	自來水設施	民和淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
254	水利	自來水設施	人倫淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
255	水利	自來水設施	羅娜淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
256	水利	自來水設施	國姓大旗尾淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第四區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
257	水利	自來水設施	公園淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
258	水利	自來水設施	蘭潭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
259	水利	自來水設施	水上淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
260	水利	自來水設施	新港淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
261	水利	自來水設施	大林第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
262	水利	自來水設施	竹崎淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
263	水利	自來水設施	觸口淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
264	水利	自來水設施	石?淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
265	水利	自來水設施	達邦淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
266	水利	自來水設施	大埔淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
267	水利	自來水設施	崁腳淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
268	水利	自來水設施	半天寮淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
269	水利	自來水設施	古坑淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
270	水利	自來水設施	阿丹淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
271	水利	自來水設施	埤仔頭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
272	水利	自來水設施	大北勢淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
273	水利	自來水設施	湖山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
274	水利	自來水設施	石榴淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
275	水利	自來水設施	林內淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
276	水利	自來水設施	西螺淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
277	水利	自來水設施	番社淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
278	水利	自來水設施	麥寮第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
279	水利	自來水設施	三條崙淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
280	水利	自來水設施	水林淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
281	水利	自來水設施	拔拉腳第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
282	水利	自來水設施	麥寮第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
283	水利	自來水設施	阿里山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
284	水利	自來水設施	石桌淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
285	水利	自來水設施	樂野淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
286	水利	自來水設施	潭頂淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則		依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。
287	水利	自來水設施	山上淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
288	水利	自來水設施	南化淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
289	水利	自來水設施	烏山頭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
290	水利	自來水設施	曾文淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
291	水利	自來水設施	楠玉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
292	水利	自來水設施	鏡面淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
293	水利	自來水設施	白河淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第六區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
294	水利	自來水設施	嶺口淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
295	水利	自來水設施	路竹淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
296	水利	自來水設施	坪頂淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
297	水利	自來水設施	牡丹淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
298	水利	自來水設施	澄清湖淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
299	水利	自來水設施	鳳山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
300	水利	自來水設施	拷潭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
301	水利	自來水設施	翁公園淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
302	水利	自來水設施	美濃淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
303	水利	自來水設施	廣興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
304	水利	自來水設施	六龜淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
305	水利	自來水設施	新威淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
306	水利	自來水設施	寶來淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
307	水利	自來水設施	茂林淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
308	水利	自來水設施	多納淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
309	水利	自來水設施	手巾寮淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
310	水利	自來水設施	木梓	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
311	水利	自來水設施	甲仙淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
312	水利	自來水設施	五里埔淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
313	水利	自來水設施	民生淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
314	水利	自來水設施	成功淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
315	水利	自來水設施	白沙淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
316	水利	自來水設施	西嶼淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
317	水利	自來水設施	望安淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
318	水利	自來水設施	七美淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
319	水利	自來水設施	吉貝淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
320	水利	自來水設施	將軍鹽淡廠	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
321	水利	自來水設施	恆春淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
322	水利	自來水設施	高士淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
323	水利	自來水設施	桑園淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
324	水利	自來水設施	高樹淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
325	水利	自來水設施	新豐淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
326	水利	自來水設施	廣興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
327	水利	自來水設施	馬兒淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
328	水利	自來水設施	林邊淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
329	水利	自來水設施	枋寮淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
330	水利	自來水設施	餉潭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
331	水利	自來水設施	餉潭1號井淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
332	水利	自來水設施	佳平淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
333	水利	自來水設施	南和淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
334	水利	自來水設施	力里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
335	水利	自來水設施	來義淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
336	水利	自來水設施	新來義淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
337	水利	自來水設施	四春淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
338	水利	自來水設施	潮新淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
339	水利	自來水設施	吾拉魯茲淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
340	水利	自來水設施	甘棠門淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
341	水利	自來水設施	古華淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
342	水利	自來水設施	士文淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
343	水利	自來水設施	佳興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
344	水利	自來水設施	屏東淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
345	水利	自來水設施	禮納里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
346	水利	自來水設施	北葉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
347	水利	自來水設施	三和淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
348	水利	自來水設施	瑪家淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
349	水利	自來水設施	北勢淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
350	水利	自來水設施	頂新淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
351	水利	自來水設施	長治淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
352	水利	自來水設施	屏東加工區 / 淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
353	水利	自來水設施	廣興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
354	水利	自來水設施	蘇澳淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
355	水利	自來水設施	丸山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
356	水利	自來水設施	龍德淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
357	水利	自來水設施	大隱淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
358	水利	自來水設施	柑仔坑淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
359	水利	自來水設施	天送埤淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
360	水利	自來水設施	寒溪淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
361	水利	自來水設施	東澳淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
362	水利	自來水設施	碧候淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
363	水利	自來水設施	金洋淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
364	水利	自來水設施	澳花淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
365	水利	自來水設施	清洲淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
366	水利	自來水設施	深溝淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
367	水利	自來水設施	大溪淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
368	水利	自來水設施	金面淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
369	水利	自來水設施	龍潭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
370	水利	自來水設施	枕山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
371	水利	自來水設施	圳頭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
372	水利	自來水設施	南山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
373	水利	自來水設施	四季淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
374	水利	自來水設施	英士淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
375	水利	自來水設施	松羅淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
376	水利	自來水設施	頭城淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
377	水利	自來水設施	北昌淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
378	水利	自來水設施	國慶淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
379	水利	自來水設施	南華淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
380	水利	自來水設施	稻香淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
381	水利	自來水設施	光華淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
382	水利	自來水設施	光華七號淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
383	水利	自來水設施	光華八號淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
384	水利	自來水設施	娑婆礑淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
385	水利	自來水設施	富世淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
386	水利	自來水設施	新興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
387	水利	自來水設施	新城淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
388	水利	自來水設施	壽豐淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
389	水利	自來水設施	和平淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
390	水利	自來水設施	水璉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
391	水利	自來水設施	池南淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
392	水利	自來水設施	鳳林淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
393	水利	自來水設施	支亞干淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
394	水利	自來水設施	萬榮淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
395	水利	自來水設施	光復淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
396	水利	自來水設施	新社淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
397	水利	自來水設施	富源淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
398	水利	自來水設施	港口淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
399	水利	自來水設施	紅葉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
400	水利	自來水設施	瑞祥淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
401	水利	自來水設施	舞鶴淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
402	水利	自來水設施	玉里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
403	水利	自來水設施	永昌淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
404	水利	自來水設施	客城淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
405	水利	自來水設施	樂合淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
406	水利	自來水設施	東里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
407	水利	自來水設施	三笠山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
408	水利	自來水設施	明里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
409	水利	自來水設施	松蒲淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第九區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
410	水利	自來水設施	利嘉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
411	水利	自來水設施	泰安淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
412	水利	自來水設施	馬蘭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
413	水利	自來水設施	東興一號淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
414	水利	自來水設施	鯉魚山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
415	水利	自來水設施	中華路淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
416	水利	自來水設施	豐里淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
417	水利	自來水設施	四維路淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
418	水利	自來水設施	兒五淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
419	水利	自來水設施	知本四號淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
420	水利	自來水設施	南王淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
421	水利	自來水設施	建農淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
422	水利	自來水設施	黑森林淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
423	水利	自來水設施	富岡淨水場 / (富岡配水池)	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
424	水利	自來水設施	初鹿淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
425	水利	自來水設施	班鳩淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
426	水利	自來水設施	綠島淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
427	水利	自來水設施	東清淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
428	水利	自來水設施	紅頭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
429	水利	自來水設施	朗島淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
430	水利	自來水設施	永安淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
431	水利	自來水設施	武陵淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
432	水利	自來水設施	瑞豐淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
433	水利	自來水設施	瑞源淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
434	水利	自來水設施	紅葉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
435	水利	自來水設施	池上淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
436	水利	自來水設施	陸安淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
437	水利	自來水設施	關山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
438	水利	自來水設施	振興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
439	水利	自來水設施	海端淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
440	水利	自來水設施	東莊淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
441	水利	自來水設施	利稻淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
442	水利	自來水設施	水母淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
443	水利	自來水設施	成功淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
444	水利	自來水設施	加羅板淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
445	水利	自來水設施	和平淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
446	水利	自來水設施	金崙淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
447	水利	自來水設施	新金崙淨水場(試營運中)	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
448	水利	自來水設施	壢坵淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
449	水利	自來水設施	正興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
450	水利	自來水設施	大王淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
451	水利	自來水設施	沙崙淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
452	水利	自來水設施	嘉蘭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
453	水利	自來水設施	大溪淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
454	水利	自來水設施	森永淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
455	水利	自來水設施	安朔淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
456	水利	自來水設施	新化淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
457	水利	自來水設施	愛國埔淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
458	水利	自來水設施	土?淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
459	水利	自來水設施	彰化第三淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
460	水利	自來水設施	和美淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
461	水利	自來水設施	全興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
462	水利	自來水設施	線西淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
463	水利	自來水設施	大竹淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
464	水利	自來水設施	福田淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
465	水利	自來水設施	員林第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
466	水利	自來水設施	員林第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
467	水利	自來水設施	員林第三淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
468	水利	自來水設施	北斗淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
469	水利	自來水設施	下壩淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
470	水利	自來水設施	埤頭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
471	水利	自來水設施	永靖淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
472	水利	自來水設施	埔心淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
473	水利	自來水設施	倡和淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
474	水利	自來水設施	田中淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
475	水利	自來水設施	社頭淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
476	水利	自來水設施	清水岩淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
477	水利	自來水設施	大丘園淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
478	水利	自來水設施	新民淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
479	水利	自來水設施	溪湖第一淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
480	水利	自來水設施	溪湖第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
481	水利	自來水設施	福興淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
482	水利	自來水設施	二林淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
483	水利	自來水設施	芳苑淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
484	水利	自來水設施	竹塘淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
485	水利	自來水設施	鹿港淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
486	水利	自來水設施	秀厝淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
487	水利	自來水設施	打鐵厝淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
488	水利	自來水設施	彰濱淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
489	水利	自來水設施	花壇淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
490	水利	自來水設施	大村第二淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
491	水利	自來水設施	大村淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
492	水利	自來水設施	大葉淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
493	水利	自來水設施	板新淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
494	水利	自來水設施	泰山淨水場	經濟部 / (水利署)	自來水法	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處	台灣自來水股份有限公司	經濟部 / (國營會、水利署)	台灣自來水公司自來水設備保養維護作業準則	1	依台灣自來水設備維護手冊辦理， / 不同設備項目有不同維護管理維護頻率。	無	無
495	水利	水庫	榮華壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署北區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
496	水利	水庫	石門水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署北區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
497	水利	水庫	羅東攔河堰	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署北區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
498	水利	水庫	寶山第二水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署北區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
499	水利	水庫	隆恩堰	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署北區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
500	水利	水庫	鯉魚潭水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署中區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
501	水利	水庫	石岡壩	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署中區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
502	水利	水庫	集集攔河堰	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署中區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
503	水利	水庫	湖山水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署中區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
504	水利	水庫	曾文水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署南區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
505	水利	水庫	甲仙攔河堰	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署南區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
506	水利	水庫	阿公店水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署南區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
507	水利	水庫	高屏溪攔河堰	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署南區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
508	水利	水庫	牡丹水庫	經濟部 / (水利署)	水利法、水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署南區水資源局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水庫安全維護手冊	1	委託廠商排定年度安全維護檢查工作並執行，執行期間自109年1月1日至12月31日。	無	無
509	水利	抽水站	大埤抽水站	經濟部 / (水利署)	水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署第五河川局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水利建造物檢查及安全評估技術規範-防水、洩水建造物篇	1	防水洩水建造物河川局於防汛期前(109年1月)辦理定期檢查，水利署並於109年4月辦理建造物複查。	無	無
510	水利	抽水站	塔寮坑二號抽水站	經濟部 / (水利署)	水利建造物檢查及安全評估辦法	經濟部水利署第十河川局	經濟部水利署	經濟部 / (水利署)	水利建造物檢查及安全評估技術規範-防水、洩水建造物篇	1	防水洩水建造物河川局於防汛期前(109年1月)辦理定期檢查，水利署並於109年3月辦理建造物複查。	無	無
備註：
1.每欄位僅填一項設施，欄位不夠請自行增列，除上述所列設施，亦可增加其他設施。如有22座隧道、3座水庫、8座抽水站等，皆須每項單獨填列一欄，共33欄。
2.本表格所有資訊均須呈現在官方網頁首頁，或可將本表格直接放置官網首頁。亦可將其餘相關細節資訊放於網站。
3.依機關組織編制，設施之主管機關(G)及上級機關(H)得視需要合併辦理。
4.主管法規(D)及機關自訂之維護管理規定(非委外契約)(I)，內容請提供在官網供民眾檢視。
5.維護管理狀況(J)選項分為1已依規定維護正常使用、2已依規定維護改善中、3已依規定維護待改善、4未依規定維護。
6.近期維護管理執行情形說明(K)應詳列近期維護關鍵項目、日期等。
7.有關橋樑及建築項目，請另至交通部及內政部分別建置之「臺灣地區橋梁管理資訊系統」及「全國建築管理資訊系統」進行登載。

## 請填報本表
經濟部 維護管理個別設施彙整表
填報日期：109年OO月OO日
提供網址：(僅能提供一個網址)_______________________________________
項次	類別(A)	設施項目(B)	設施名稱(C )	主管法規之主管機關(D)	主管法規名稱(E)	設施主辦單位(F)	設施上級機關(G)	設施主管機關(H)	機關自訂之維護管理規定(I)	維護管理狀況 (填列1~4，詳備註)(J)	近期維護管理執行情形說明(K)	設施改善情形說明(J若填2~3請填此欄)(L)	未依規定落實維護說明(J若填4請填此欄)(M)
範例	機場	機場	松山機場	交通部	民用航空法、航空站籌設興建及營運管理辦法	松山航空站	交通部民航局	交通部	航空站空側作業管理手冊、機場電力系統操作維護管理機制手冊(含異常緊急應變處理程序)	2	跑道項目定期每半年1次進行維護，109年8月30日執行；電力系統定期每3個月1次進行維護，109年5月30日執行。	經109年5月檢查，現正依缺失項目改善中，預計9月底開放使用。	無
範例	港灣	商港	蘇澳港	交通部	商港法	臺灣港務股份有限公司基隆分公司	臺灣港務股份有限公司	交通部	臺灣港務股份有限公司各項設施之巡查、檢測及維護權責作業要點	3	海堤護岸項目，每一年進行維護，109年7月5日執行。	因經費問題，設施尚無法進行改善。	無
範例	水利	掩埋場	文山里一期垃圾衛生掩埋場	行政院環境保護署	公有廢棄物掩埋場管理規範	臺中市政府環境保護局	臺中市政府	臺中市政府	無	4	依契約內容執行維護管理作業，109年6月15日進行維護。	無	目前尚未訂定維護管理規定，預計109年完成。
1	道路	隧道	XX隧道
2	軌道	隧道	XX隧道
3	機場	機場	OO機場
4	水利	水庫	OO水庫
5	水利	自來水設施	OO自來水廠
6	水利	抽水站	AA抽水站
7	水利	雨水抽水站	AA雨水抽水站
8	港灣	商港	OO港
9	港灣	漁港	OO港
10	電力	電廠	OO電廠
11	電力	變電所	XX變電所
11	環保	汙水處理廠	XX汙水處理廠
12	環保	垃圾資源回收(焚化)廠	OO垃圾資源回收(焚化)廠
13	環保	掩埋場	XX掩埋場
14	油氣	煉油廠	OO煉油廠
15	其他	纜車	貓空纜車
16
…

備註：
1.每欄位僅填一項設施，欄位不夠請自行增列，除上述所列設施，亦可增加其他設施。如有22座隧道、3座水庫、8座抽水站等，皆須每項單獨填列一欄，共33欄。
2.本表格所有資訊均須呈現在官方網頁首頁，或可將本表格直接放置官網首頁。亦可將其餘相關細節資訊放於網站。
3.依機關組織編制，設施之主管機關(G)及上級機關(H)得視需要合併辦理。
4.主管法規(D)及機關自訂之維護管理規定(非委外契約)(I)，內容請提供在官網供民眾檢視。
5.維護管理狀況(J)選項分為1已依規定維護正常使用、2已依規定維護改善中、3已依規定維護待改善、4未依規定維護。
6.近期維護管理執行情形說明(K)應詳列近期維護關鍵項目、日期等。
7.有關橋樑及建築項目，請另至交通部及內政部分別建置之「臺灣地區橋梁管理資訊系統」及「全國建築管理資訊系統」進行登載。